## Premissas
PME3515 – CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA ¦ PREMISSAS E PARÂMETROS DE PROJETO
Escritório de Advocacia – Brasília/DF ¦ Projeto 16
Parâmetro | Valor | Unidade | Observação
1. DADOS CLIMÁTICOS – BRASÍLIA (NBR 16401, Tabela A.4, frequência 1%)
Temperatura de Bulbo Seco Externa (TBS) | 31.2 | °C | Verão – frequência 1%
Temperatura Média Externa de Bulbo Seco (Tm) | 25.6 | °C | Tm = TBS – ΔT/2 = 31.2 – 11.2/2
Amplitude Térmica Diária (ΔT) | 11.2 | °C | Outubro
Mês Crítico de Projeto | 10 | – | Outubro
Horário de Pico Adotado | 15 | h | Maior radiação na fachada Oeste
2. CONDIÇÕES INTERNAS DE CONFORTO (NBR 16401)
Temperatura Interna de Bulbo Seco (Ti) | 24 | °C | Verão – escritório
Umidade Relativa Interna | 50 | %
ΔT = TBS_ext – Ti | 7.2 | °C | 31.2 - 24.0 = 7.2
3. PARÂMETROS DOS VIDROS (ASHRAE / NBR 16401)
Coeficiente Global Vidro Simples (Uv) | 5.8 | W/(m².°C) | Tab. 7.1 Anexo 7
Fator Solar Vidro Simples (CS) | 0.87 | – | Sem sombreamento
DTCTtab vidros – horizont. (referência base) | 7.2 | °C | ΔT bulbo seco (usado como DTCT base)
Correção de Latitude e Mês (LM) | 0 | °C | Brasília lat.≈15°S, Outubro – Tab.5.4 Anx5
Temperatura de Referência Tabela (25,5 – Ti) | -1.5 | °C | 25.5 - 24.0 = 1.5
Correção de Temperatura Média (Tm – 29,4) | -3.8 | °C | 25.6 - 29.4 = -3.8
4. FATOR DE CARGA SOLAR (GCS) POR ORIENTAÇÃO – OUTUBRO 15h, BRASÍLIA
GCS – Fachada Norte | 160 | W/m² | Brasília lat.15°S, Outubro, 15h
GCS – Fachada Sul | 110 | W/m²
GCS – Fachada Leste | 110 | W/m² | Difusa / inércia
GCS – Fachada Oeste | 450 | W/m² | Incidência direta
FCTvidros (h=15h) | 1 | – | Fator horário adotado = 1,0 (hora pico)
5. PARÂMETROS DAS PAREDES EXTERNAS (U calculado)
Resistência superficial interna (Rsi) | 0.13 | m²K/W | ABNT NBR 15220
Resistência superficial externa (Rse) | 0.04 | m²K/W
Espessura Acabamento | 0.01 | m
Condutividade Acabamento (k1) | 1.33 | W/(m.°C)
Espessura Bloco Cerâmico | 0.2 | m
Condutividade Bloco (k2) | 0.8 | W/(m.°C)
Espessura Gesso | 0.01 | m
Condutividade Gesso (k3) | 0.52 | W/(m.°C)
U parede externa calculado | 2.24 | W/(m².°C) | 1 / Rtot
ΔTeq Norte | 8 | °C | Outubro 15h
ΔTeq Sul | 6 | °C
ΔTeq Leste | 6 | °C
ΔTeq Oeste | 14 | °C
6. PARÂMETROS DAS PAREDES INTERNAS (ASHRAE Handbook Fundamentals)
U parede interna (mesma composição externa) | 2.24 | W/(m².°C) | Sem exposição solar
ΔT parede interna (adj. não condicionado) | 4 | °C | ASHRAE: Tunc – Ti ≈ ½ΔText
ΔT parede interna (adj. condicionado) | 0 | °C | Entre zonas com mesma Tset – sem carga
7. GEOMETRIA – PAVIMENTO TIPO
Pé-direito útil (H) | 2.7 | m
Dimensão janela tipo A (L × H) | 2,00 × 1,50 | m | Área = 3,00 m²
Dimensão janela tipo B (L × H) | 3,00 × 1,50 | m | Área = 4,50 m²

## Carga Térmica – Vidros
PME3515 – CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA DE VIDROS (Equações 12, 13, 14, 15)
CT_vidros(h) = CT_vidros,condução(h) + CT_vidros,radiação(h) ¦ CT_condução = Uv × Av × DTCTvidros ¦ CT_radiação = Av × CS × GCS × FCT ¦ DTCTvidros = [(DTCTtab + LM) + (25,5 – Ti) + (Tm – 29,4)]
IDENTIFICAÇÃO |  | GEOMETRIA (m) |  | ORIENT. | PARÂMETROS |  |  |  | CT CONDUÇÃO (Eq.13) |  | CT RADIAÇÃO (Eq.15) |  | TOTAL (Eq.12)
ID | Zona / Ambiente | L (m) | H (m) | Orient. | Av (m²) | Uv (W/m²°C) | DTCT vidros (°C) | CS (–) | GCS (W/m²) | FCT (–) | CT_cond (W) | CT_rad (W) | CT_total (W)
▶ FACHADA NORTE
J-N01 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
J-N02 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
J-N03 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
J-N04 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
J-N05 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
J-N06 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
J-N07 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
▶ FACHADA SUL
J-S01 | 1S – Perímetro Sul | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-S02 | 1S – Perímetro Sul | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-S03 | 1S – Perímetro Sul | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-S04 | 1S – Perímetro Sul | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-S05 | 1S – Perímetro Sul | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-S06 | 6 – Copa | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-S07 | 6 – Copa | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
▶ FACHADA OESTE
J-O01 | 5 – Auditório | 2 | 1.5 | Oeste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 450 | 1 | 125.28 | 1174.5 | 1299.78
J-O02 | 5 – Auditório | 2 | 1.5 | Oeste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 450 | 1 | 125.28 | 1174.5 | 1299.78
J-O03 | 5 – Auditório | 2 | 1.5 | Oeste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 450 | 1 | 125.28 | 1174.5 | 1299.78
J-O04 | 1O – Perímetro Oeste | 2 | 1.5 | Oeste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 450 | 1 | 125.28 | 1174.5 | 1299.78
J-O05 | 1O – Perímetro Oeste | 2 | 1.5 | Oeste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 450 | 1 | 125.28 | 1174.5 | 1299.78
J-O06 | 6 – Copa | 3 | 1.5 | Oeste | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 450 | 1 | 187.92 | 1761.75 | 1949.67
▶ FACHADA LESTE
J-L01 | 2 – Sala de Máquinas | 3 | 1.5 | Leste | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 187.92 | 430.65 | 618.57
J-L02 | 2 – Sala de Máquinas | 3 | 1.5 | Leste | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 187.92 | 430.65 | 618.57
J-L03 | 2 – Sala de Máquinas | 3 | 1.5 | Leste | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 187.92 | 430.65 | 618.57
J-L04 | 4 – Sala de Reunião | 2 | 1.5 | Leste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-L05 | 4 – Sala de Reunião | 2 | 1.5 | Leste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-L06 | 4 – Sala de Reunião | 3 | 1.5 | Leste | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 187.92 | 430.65 | 618.57
▶ FACHADA NORTE
J-N08 | 5 – Auditório | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
RESUMO POR ZONA TÉRMICA
Zona Térmica | Fachada | Nº Janelas | Av total (m²) | CT Cond. (W) | CT Rad. (W) | CT Vidros TOTAL (W)
1N – Perímetro Norte | Norte | 7 | 21 | 876.96 | 2923.2 | 3800.16
1S – Perímetro Sul | Sul | 5 | 15 | 626.4 | 1435.5 | 2061.9
1O – Perímetro Oeste | Oeste | 2 | 6 | 250.56 | 2349 | 2599.56
2 – Sala de Máquinas | Leste | 3 | 13.5 | 563.76 | 1291.95 | 1855.71
4 – Sala de Reunião | Leste | 3 | 9 | 438.48 | 1004.85 | 1443.33
5 – Auditório | Oeste+Norte | 4 | 13.5 | 501.12 | 3941.1 | 4442.22
6 – Copa | Sul+Oeste | 3 | 9 | 438.48 | 2335.95 | 2774.43
TOTAL GERAL – VIDROS |  |  | 87 | 3695.76 | 15281.55 | 18977.31

## Carga Térmica – Paredes Int.
PME3515 – CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA DE PAREDES INTERNAS (ASHRAE Handbook Fundamentals)
CT_parede_int = U × Ap × ΔT_adj ¦ ASHRAE: Parede adj. a espaço não condicionado → ΔT = Tunc – Ti = ½ × ΔText ≈ 4,0°C ¦ Parede entre zonas condicionadas (mesma Tset) → ΔT = 0 (sem carga líquida)
FUNDAMENTO (ASHRAE HF Cap.18): A carga de resfriamento por paredes internas só existe quando o ambiente adjacente NÃO é condicionado (banheiros, áreas técnicas não resfriadas, halls). Para ambientes condicionados com a mesma temperatura de setpoint, ΔT = 0 e CT = 0.
ID | Parede / Divisória | Separa (de → para) | Larg (m) | Alt (m) | Ap (m²) | U (W/m²°C) | ΔT_adj (°C) | CT_parede (W) | Observação
PI-01 | Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 5 (Audit.) | Z1 → Z5 | 5 | 2.7 | 13.5 | 2.24 | 0 | 0 | Ambas condicionadas – mesma Tset → CT = 0 (ASHRAE HF §18.1)
PI-02 | Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 2 (S.Maq.) | Z1 → Z2 | 8 | 2.7 | 21.6 | 2.24 | 0 | 0 | Ambas condicionadas – ΔT = 0
PI-03 | Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 3 (Banh.) | Z1 → Z3 (não-cond.) | 6 | 2.7 | 16.2 | 2.24 | 4 | 145.15 | Banheiro sem AC – Tunc ≈ Ti + ½ΔText ≈ 28°C → ΔT = 4°C
PI-03b | Zona 3b (2º banh.) ↔ Zona 1 | Z3b → Z1 | 6 | 2.7 | 16.2 | 2.24 | 4 | 145.15 | Segundo banheiro – mesmo critério
PI-04 | Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 4 (S.Reun.) | Z1 → Z4 | 8 | 2.7 | 21.6 | 2.24 | 0 | 0 | Ambas condicionadas – ΔT = 0
PI-05 | Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 6 (Copa) | Z1 → Z6 | 8 | 2.7 | 21.6 | 2.24 | 0 | 0 | Ambas condicionadas – ΔT = 0
PI-06 | Zona 5 (Audit.) ↔ hall Norte | Z5 → Hall | 7 | 2.7 | 18.9 | 2.24 | 4 | 169.34 | Hall/corredor não condicionado – ΔT = 4°C
PI-07 | Zona 2 (S.Maq.) ↔ Zona 3 (Banh.) | Z2 → Z3 | 3 | 2.7 | 8.1 | 2.24 | 4 | 72.58 | Z3 não condicionado – ΔT = 4°C (incide em Z2)
PI-08 | Zona 3 (Banh.) ↔ Zona 4 (S.Reun.) | Z3 → Z4 | 3 | 2.7 | 8.1 | 2.24 | 4 | 72.58 | Z3 não condicionado – ΔT = 4°C (incide em Z4)
PI-09 | Zona 4 (S.Reun.) ↔ Zona 2 (S.Maq.) | Z4 → Z2 | 8 | 2.7 | 21.6 | 2.24 | 0 | 0 | Ambas condicionadas – ΔT = 0
PI-10 | Zona 5 (Audit.) ↔ Zona 6 (Copa) | Z5 → Z6 | 3 | 2.7 | 8.1 | 2.24 | 0 | 0 | Ambas condicionadas – ΔT = 0
PI-11 | Zona 1C (Miolo) ↔ Zona 1N | Z1C → Z1N | 22 | 2.7 | 59.4 | 2.24 | 0 | 0 | Zonas com mesma Tset – sem carga líquida (ASHRAE)
PI-12 | Zona 1C (Miolo) ↔ Zona 1S | Z1C → Z1S | 22 | 2.7 | 59.4 | 2.24 | 0 | 0 | Zonas com mesma Tset – sem carga líquida
PI-13 | Zona 1C (Miolo) ↔ Zona 1O | Z1C → Z1O | 14 | 2.7 | 37.8 | 2.24 | 0 | 0 | Zonas com mesma Tset – sem carga líquida
RESUMO – CARGA TÉRMICA DE PAREDES INTERNAS POR ZONA
Zona | Paredes adj. não-condic. | Ap_nc (m²) | ΔT (°C) | CT Paredes Int. (W) | Observação
1N/1S/1C/1O – Escritório | PI-03, PI-03b | 32.4 | 4 | 290.3 | Paredes divisórias com os banheiros (Zona 3)
2 – Sala de Máquinas | PI-07 | 8.1 | 4 | 72.58 | Parede com Zona 3 (não condicionada)
4 – Sala de Reunião | PI-08 | 8.1 | 4 | 72.58 | Parede com Zona 3 (não condicionada)
5 – Auditório | PI-06 | 18.9 | 4 | 169.34 | Parede com hall/corredor não condicionado
Demais zonas (1C,1N,1S,1O,6,4↔2,5↔6) | PI-01,04,05,09,10,11,12,13 | 0 | 0 | 0 | Todas adj. condicionadas – CT = 0 (ASHRAE)
TOTAL – PAREDES INTERNAS (somente paredes adj. não condicionadas) |  |  |  | 604.8

## Resumo Consolidado
PME3515 – RESUMO CONSOLIDADO DE CARGAS EXTERNAS (ENVOLTÓRIA)
Brasília – DF ¦ Outubro ¦ 15h ¦ TBS ext = 31,2°C ¦ Ti = 24,0°C
Zona Térmica | CT Vidros – Condução (W) | CT Vidros – Radiação (W) | CT Vidros Total (W) | CT Paredes Internas (W) | CT Externa Total (W)
1N – Perímetro Norte | 876.96 | 2923.2 | 3800.16 | 145.15 | 3945.31
1S – Perímetro Sul | 626.4 | 1435.5 | 2061.9 | 145.15 | 2207.05
1O – Perímetro Oeste | 250.56 | 2349 | 2599.56 | 0 | 2599.56
1C – Miolo/Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 – Sala de Máquinas | 563.76 | 1291.95 | 1855.71 | 72.58 | 1928.29
4 – Sala de Reunião | 438.48 | 1004.85 | 1443.33 | 72.58 | 1515.91
5 – Auditório | 501.12 | 3941.1 | 4442.22 | 169.34 | 4611.56
6 – Copa | 438.48 | 2335.95 | 2774.43 | 0 | 2774.43
TOTAL GERAL (Soma dos Picos de Zona) | 3695.76 | 15281.55 | 18977.31 | 604.8 | 19582.11