## Instruções
📐 DIMENSIONAMENTO DE REDES DE DUTOS – PME 3515
Método de Perda Unitária Constante (Equal Friction) — SMACNA / Carrier
SOBRE A PLANILHA
Folha | Conteúdo
Parâmetros Gerais | Dados do projeto: tipo de aplicação, massa específica, rugosidade, viscosidade.
Dimensionamento | Inserir trechos da rede. Cálculo automático de Dh, Re, f, ΔP unitário.
Balanceamento | Comparação das perdas por caminho (circuito). Indica os trechos que precisam de redimensionamento.
Tabela Velocidades | Limites de velocidade máxima por aplicação (Carrier – Tabela 3.5.1).
LEGENDA DE CORES
Azul claro | Células de entrada (você edita)
Cinza claro | Células calculadas (não editar)
Verde | Trecho OK (velocidade dentro do limite)
Vermelho | Trecho com velocidade ACIMA do limite
Amarelo | Atenção – revisar balanceamento
MÉTODO UTILIZADO
Equal Friction | Fixa a perda unitária do trecho principal (próximo ao ventilador) e dimensiona os demais trechos conservando o mesmo ΔP/m.
Equação de Atrito | f = 0,11 × (ε/Dh + 68/NRe)^0,25 (Altshul)
Perda Unitária | ΔP_unit = (f/Dh) × (G²)/(2ρ) [Pa/m]

## Parâmetros Gerais
PARÂMETROS GERAIS DO PROJETO
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto | Meu Projeto HVAC | texto
Responsável | Engenheiro | texto
Data |  | data
DADOS DO AR
Tipo de Aplicação | Escritórios | texto
Massa Específica ρ (kg/m³) | 1.204 | kg/m³
Viscosidade Cinemática ν (m²/s) | 1.516e-05 | m²/s
Rugosidade ε (m) | 0.00015 | m
DADOS DO TRECHO PRINCIPAL
Velocidade máx. tronco (m/s) | 7.5 | m/s
Vazão mássica tronco ṁ (kg/s)
Lado 'a' fixo tronco (m) | 0.3 | m
↑ Edite as células em azul. As fórmulas na aba Dimensionamento referenciam esta aba.

## Dimensionamento
DIMENSIONAMENTO DE DUTOS — MÉTODO PERDA UNITÁRIA CONSTANTE (EQUAL FRICTION)
ρ = 'Parâmetros Gerais'!C11 ¦ ν = 'Parâmetros Gerais'!C12 ¦ ε = 'Parâmetros Gerais'!C13 ¦ Entradas em AZUL, Cálculos em CINZA
TRECHO PRINCIPAL (define a Perda Unitária de Referência)
Trecho | De→Para | Vazão mássica ṁ (kg/s) | Lado a (m) | Velocidade V (m/s) | Vazão vol. G (m³/s) | Seção S (m²) | Lado b (b=S/a) (m) | Diâm. Hidráulico Dh (m) | Visc. Dinâmica μ (Pa·s) | Nº Reynolds NRe | Fator Atrito f (Altshul) | ΔP unitário (Pa/m) | Comprimento Real L (m) | Comp. Equiv. ΣLe (m) | Comp. Total L+ΣLe (m) | ΔP total trecho (Pa)
1 | Vent→E | 2.5 | 0.3 | 7.5 | 9.03 | 0.27685 | 0.92285 | 0.4528 | 1.8253e-05 | 224011.9639 | 0.01746 | 1.3058 | 10 | 5 | 15 | 19.5865
ΔP Unitário de Referência (fixado pelo Trecho Principal): | [11 empty] | 1.3058 | ← Este valor é conservado em todos os trechos abaixo
DEMAIS TRECHOS (Velocidade calculada iterativamente para manter ΔP unitário constante)
Trecho | De→Para | Vazão mássica ṁ (kg/s) | Lado a (m) | Velocidade V (m/s) | Vazão vol. G (m³/s) | Seção S (m²) | Lado b (b=S/a) (m) | Diâm. Hidráulico Dh (m) | Visc. Dinâmica μ (Pa·s) | Nº Reynolds NRe | Fator Atrito f (Altshul) | ΔP unitário (Pa/m) | Comprimento Real L (m) | Comp. Equiv. ΣLe (m) | Comp. Total L+ΣLe (m) | ΔP total trecho (Pa) | ΔP unit CALC (Pa/m) | Diferença ΔP_calc-ΔP_ref (Pa/m) | Status Balanc.
1 |  | 1 | 0.25 | 6 | 7.224 | 0.13843 | 0.55371 | 0.34447 | 1.8253e-05 | 136334.2625 | 0.019231 | 1.2099 | 8 | 3 | 11 | 13.309 | 1.2099 | -0.095863 | ↓ V muito baixo
2 |  | 1 | 0.25 | 6 | 7.224 | 0.13843 | 0.55371 | 0.34447 | 1.8253e-05 | 136334.2625 | 0.019231 | 1.2099 | 8 | 3 | 11 | 13.309 | 1.2099 | -0.095863 | ↓ V muito baixo
3 |  | 1 | 0.25 | 6 | 7.224 | 0.13843 | 0.55371 | 0.34447 | 1.8253e-05 | 136334.2625 | 0.019231 | 1.2099 | 8 | 3 | 11 | 13.309 | 1.2099 | -0.095863 | ↓ V muito baixo
4 |  | 1 | 0.25 | 6 | 7.224 | 0.13843 | 0.55371 | 0.34447 | 1.8253e-05 | 136334.2625 | 0.019231 | 1.2099 | 8 | 3 | 11 | 13.309 | 1.2099 | -0.095863 | ↓ V muito baixo
5 |  | 1 | 0.25 | 6 | 7.224 | 0.13843 | 0.55371 | 0.34447 | 1.8253e-05 | 136334.2625 | 0.019231 | 1.2099 | 8 | 3 | 11 | 13.309 | 1.2099 | -0.095863 | ↓ V muito baixo
6 |  | 1 | 0.25 | 6 | 7.224 | 0.13843 | 0.55371 | 0.34447 | 1.8253e-05 | 136334.2625 | 0.019231 | 1.2099 | 8 | 3 | 11 | 13.309 | 1.2099 | -0.095863 | ↓ V muito baixo
7 |  | 1 | 0.25 | 6 | 7.224 | 0.13843 | 0.55371 | 0.34447 | 1.8253e-05 | 136334.2625 | 0.019231 | 1.2099 | 8 | 3 | 11 | 13.309 | 1.2099 | -0.095863 | ↓ V muito baixo
8 |  | 1 | 0.25 | 6 | 7.224 | 0.13843 | 0.55371 | 0.34447 | 1.8253e-05 | 136334.2625 | 0.019231 | 1.2099 | 8 | 3 | 11 | 13.309 | 1.2099 | -0.095863 | ↓ V muito baixo
9 |  | 1 | 0.25 | 6 | 7.224 | 0.13843 | 0.55371 | 0.34447 | 1.8253e-05 | 136334.2625 | 0.019231 | 1.2099 | 8 | 3 | 11 | 13.309 | 1.2099 | -0.095863 | ↓ V muito baixo
10 |  | 1 | 0.25 | 6 | 7.224 | 0.13843 | 0.55371 | 0.34447 | 1.8253e-05 | 136334.2625 | 0.019231 | 1.2099 | 8 | 3 | 11 | 13.309 | 1.2099 | -0.095863 | ↓ V muito baixo
INSTRUÇÃO: Para cada trecho (linhas 10–19), ajuste a Velocidade V (coluna F, azul) até a coluna 'Status' mostrar ✔ OK ¦ Tolerância: ¦ΔP_calc − ΔP_ref¦ < 0.001 Pa/m
Adicione mais linhas copiando a linha 19 para baixo conforme necessário.

## Balanceamento
VERIFICAÇÃO DE BALANCEAMENTO — CAMINHOS DA REDE
Insira os circuitos (caminhos do ventilador até cada difusor). A diferença entre ΔP do caminho mais longo e os demais indica o desbalanceamento.
Caminho | Trechos (ex: 1+3+5) | ΔP Caminho (Pa) [soma dos trechos] | ΔP Referência (Pa) [caminho mais longo] | Diferença (Pa) | Status
A (Crítico) | Vent→1→3→5 (mais longo) | 0 | 0 | 0 | ✔ Balanceado
B | Vent→1→3→2 | 0 | 0 | 0 | ✔ Balanceado
C | Vent→6→4 | 0 | 0 | 0 | ✔ Balanceado
D | Vent→6→8→7 | 0 | 0 | 0 | ✔ Balanceado
E | Vent→6→8→9 | 0 | 0 | 0 | ✔ Balanceado
F | Vent→6→10 | 0 | 0 | 0 | ✔ Balanceado
INSTRUÇÃO: Preencha a coluna D com a soma dos ΔP totais (col R da aba Dimensionamento) para cada trecho do caminho.

## Tabela Velocidades
VELOCIDADES MÁXIMAS RECOMENDADAS (m/s) — Fonte: Carrier
Tabela 3.5.1 do Cap. 3 — PME 2515/3515 — Velocidades em função da aplicação e posição na rede
Aplicação | Troncos |  | Ramais |  | Ruído (Tronco)
| Insuflação | Retorno | Insuflação | Retorno
Residências | 5 | 4 | 3 | 3 | 3
Apartamentos / Hotéis / Hospitais | 7.5 | 6.5 | 6 | 5 | 5
Escritórios Particulares / Bibliotecas | 10 | 7.5 | 8 | 6 | 6
Teatros / Auditórios | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 | 4
Escritórios / Restaurantes / Bancos | 10 | 7.5 | 8 | 6 | 7.5
Lojas / Cafeterias | 10 | 7.5 | 8 | 6 | 9
Indústrias | 15 | 9 | 11 | 7.5 | 12.5
Use estes valores como referência ao verificar a coluna F (Velocidade) na aba Dimensionamento.