## Planilha1
[27 empty] | horas | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Dados Projeto |  |  |  |  | TM |  |  |  |  | Parede externa C | [10 empty] | Janera
[6 empty] | TBS | 32.2 | Tm= | 26.6 |  | nomeclatura | orientaçao | compri. | Pé Direito | Area total | QNT | Vão Janeira | Area final |  |  |  | NOMEN | compr | Alt | AREA |  | norte | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |  | DTCTcorr - Pe1 |  | DTCTcorr - Pe2 |  | DTCTcorr- Pe3 |  | DTCTcorr - Pe4
| Latitude | 10.98 | Sul |  |  | AD | 11.2 |  |  |  | Pe1 | Sul | 53 | 2.7 | 143.1 | 6 | 18 | 125.1 |  |  |  | J1 | 2 | 1.5 | 3 |  | Leste | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |  | 1 | 2.2 | 1 | 5.2 | 1 | 7.2 | 1 | 4.2
| Mês>Qt | Out | [8 empty] | Pe2 | Leste | 22 | 2.7 | 59.4 | 6 | 19.5 | 39.9 |  |  |  | J2 | 3 | 1.5 | 4.5 |  | Sul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |  | 2 | 2.2 | 2 | 6.2 | 2 | 6.2 | 2 | 3.2
| k= | 1 | [8 empty] | Pe3 | Oeste | 22 | 2.7 | 59.4 | 2 | 9 | 50.4 | [8 empty] | Oeste | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |  | 3 | 2.2 | 3 | 7.2 | 3 | 5.2 | 3 | 3.2
[11 empty] | Pe4 | Norte | 53 | 2.7 | 143.1 | 7 | 21 | 122.1 | [21 empty] | 4 | 2.2 | 4 | 9.2 | 4 | 5.2 | 4 | 3.2
| Parede U | 1.56 | [37 empty] | 5 | 2.2 | 5 | 11.2 | 5 | 5.2 | 5 | 3.2
[40 empty] | 6 | 3.2 | 6 | 12.2 | 6 | 5.2 | 6 | 4.2
| Teto U | 0.727 | [30 empty] | DTCTtab TETO |  |  | DTCTcorr TETO |  |  |  | 7 | 3.2 | 7 | 13.2 | 7 | 5.2 | 7 | 6.2
[11 empty] | Parede externa C Pe1 | [21 empty] | 8 | 11 |  | 8 | 20.68 |  |  | 8 | 4.2 | 8 | 14.2 | 8 | 6.2 | 8 | 7.2
[11 empty] | trecho | orientaçao | compri. | Pé Direito | Area total | QNT | Vão Janeira | Area final | [8 empty] | Fator LM (Outubro / Lat. 16° S) | [5 empty] | 9 | 11 | 1 | 9 | 20.68 |  |  | 9 | 4.2 | 9 | 14.2 | 9 | 7.2 | 9 | 9.2
[11 empty] | 5 | Sul | 5 | 2.7 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | [8 empty] | Orientação Real da Parede (Hemisfério Sul) | [5 empty] | 10 | 11 | 2 | 10 | 20.68 |  |  | 10 | 5.2 | 10 | 15.2 | 10 | 9.2 | 10 | 10.2
[11 empty] | 2 |  | 2 | 2.7 | 5.4 | 0 |  | 5.4 | [8 empty] | Norte (N) | -3,3 |  |  |  |  | 11 | 12 | 3 | 11 | 21.68 |  |  | 11 | 6.2 | 11 | 15.2 | 11 | 11.2 | 11 | 11.2
[11 empty] | 3 |  | 3 | 2.7 | 8.1 | 1 | 3 | 5.1 | [8 empty] | Leste (E) / Oeste (O) | -0.5 |  |  |  |  | 12 | 13 | 4 | 12 | 22.68
[11 empty] | 3 |  | 3 | 2.7 | 8.1 | 0 |  | 8.1 | [8 empty] | Oste | -0.5 |  |  |  |  | 13 | 15 | 5 | 13 | 24.68
[11 empty] | 4 |  | 4 | 2.7 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | [8 empty] | Sul (S) | -0.5 |  |  |  |  | 14 | 16 | 6 | 14 | 25.68
[33 empty] | 15 | 18 | 7 | 15 | 27.68
[11 empty] | Parede externa C Pe2 | [21 empty] | 16 | 19 | 8 | 16 | 28.68
[11 empty] | trecho | orientaçao | compri. | Pé Direito | Area total | QNT | Vão Janeira | Area final | [14 empty] | 17 | 20 | 9 | 17 | 29.68
[11 empty] | 7 | leste | 7 | 2.7 | 18.9 | 2 | 6 | 12.9 | [14 empty] | 18 | 21 | 10 | 18 | 30.68
[11 empty] | 7 |  | 7 | 2.7 | 18.9 | 2 | 6 | 12.9
[11 empty] | 3 |  | 3 | 2.7 | 8.1 | 1 | 3 | 5.1
[11 empty] | 5 |  | 5 | 2.7 | 13.5 | 1 | 4.5 | 9
Parede externa C Pe3
[11 empty] | trecho | orientaçao | compri. | Pé Direito | Area total | QNT | Vão Janeira | Area final
[11 empty] | 8 | Oeste | 8 | 2.7 | 21.6 |  | 0 | 21.6
[11 empty] | 3 |  | 3 | 2.7 | 8.1 |  | 0 | 8.1
[11 empty] | 3 |  | 3 | 2.7 | 8.1 |  | 0 | 8.1
[11 empty] | 8 |  | 8 | 2.7 | 21.6 | 2 | 9 | 12.6
Parede externa C Pe4
[11 empty] | trecho | orientaçao | compri. | Pé Direito | Area total | QNT | Vão Janeira | Area final
[11 empty] | 5 | Norte | 5 | 2.7 | 13.5 |  | 0 | 13.5
[11 empty] | 3 |  | 3 | 2.7 | 8.1 | 1 | 3 | 5.1
[11 empty] | 2 |  | 2 | 2.7 | 5.4 |  | 0 | 5.4
[11 empty] | 4 |  | 4 | 2.7 | 10.8 |  | 0 | 10.8
[44 empty] | T1 |  | TETO
[20 empty] | SUL |  |  |  | TETO |  |  |  |  | T1 | carga |  | T2 | carga |  | T3 | carga |  | T4 | carga | T5 | carga |  |  | T2 |  |  | COMP | LAR | AREA | CARGA
Parede externa Pe1 |  |  |  | Parede externa Pe1 |  |  |  | Parede externa Pe1 |  |  |  | Parede externa Pe1 |  |  |  | Parede externa Pe1 |  |  |  | hora | carga |  |  |  | COMP | LAR | AREA |  | 8 | 526.2026 |  | 8 | 135.3092 |  | 8 | 481.0995 |  | 8 | 526.2026 | 8 | 180.4123 |  |  | T3 |  | T1 | 5 | 7 | 35 | 780.6526
trecho | hora | carga |  | trecho | hora | carga |  | trecho | hora | carga |  | trecho | hora | carga |  | trecho | hora | carga | SUL | 8 | 147.2228 |  |  | T1 | 5 | 7 | 35 |  | 9 | 526.2026 |  | 9 | 135.3092 |  | 9 | 481.0995 |  | 9 | 526.2026 | 9 | 180.4123 |  |  | T4 |  | T2 | 3 | 3 | 9 | 200.7392
5 | 8 | 46.322 |  | 2 | 8 | 18.5328 |  | 3 | 8 | 17.5032 |  | 3 | 8 | 27.7992 |  | 4 | 8 | 37.0656 |  | 9 | 147.2328 |  |  | T2 | 3 | 3 | 9 |  | 10 | 526.2026 |  | 10 | 135.3092 |  | 10 | 481.0995 |  | 10 | 526.2026 | 10 | 180.4123 |  |  | T5[ |  | T3 | 4 | 8 | 32 | 713.7395
| 9 | 46.332 |  |  | 9 | 18.5328 |  |  | 9 | 17.5032 |  |  | 9 | 27.7992 |  |  | 9 | 37.0656 |  | 10 | 147.2328 |  |  | T3 | 4 | 8 | 32 |  | 11 | 551.6476 |  | 11 | 141.8522 |  | 11 | 504.3635 |  | 11 | 551.6476 | 11 | 189.1363 |  |  | T6 |  | T4 | 5 | 7 | 35 | 780.6526
| 10 | 46.332 |  |  | 10 | 18.5328 |  |  | 10 | 17.5032 |  |  | 10 | 27.7992 |  |  | 10 | 37.0656 |  | 11 | 147.2328 |  |  | T4 | 5 | 7 | 35 |  | 12 | 577.0926 |  | 12 | 148.3952 |  | 12 | 527.6275 |  | 12 | 577.0926 | 12 | 197.8603 |  |  | T7 |  | T5 | 4 | 3 | 12 | 267.6523
| 11 | 46.332 |  |  | 11 | 18.5328 |  |  | 11 | 17.5032 |  |  | 11 | 27.7992 |  |  | 11 | 37.0656 |  | 12 | 147.2328 |  |  | T5 | 4 | 3 | 12 |  | 13 | 627.9826 |  | 13 | 161.4812 |  | 13 | 574.1555 |  | 13 | 627.9826 | 13 | 215.3083 |  |  | T8 |  | T6 | 5 | 3 | 15 | 334.5654
| 12 | 46.332 |  |  | 12 | 18.5328 |  |  | 12 | 17.5032 |  |  | 12 | 27.7992 |  |  | 12 | 37.0656 |  | 13 | 214.1568 |  |  | T6 | 5 | 3 | 15 |  | 14 | 653.4276 |  | 14 | 168.0242 |  | 14 | 597.4195 |  | 14 | 653.4276 | 14 | 224.0323 |  |  | T9 |  | T7 | 4 | 3 | 12 | 267.6523
| 13 | 67.392 |  |  | 13 | 26.9568 |  |  | 13 | 25.4592 |  |  | 13 | 40.4352 |  |  | 13 | 53.9136 |  | 14 | 214.1568 |  |  | T7 | 4 | 3 | 12 |  | 15 | 704.3176 |  | 15 | 181.1102 |  | 15 | 643.9475 |  | 15 | 704.3176 | 15 | 241.4803 |  |  | T10 |  | T8 | 5 | 5 | 25 | 557.609
| 14 | 67.392 |  |  | 14 | 26.9568 |  |  | 14 | 25.4592 |  |  | 14 | 40.4352 |  |  | 14 | 53.9136 |  | 15 | 281.0808 |  |  | T8 | 5 | 5 | 25 |  | 16 | 729.7626 |  | 16 | 187.6532 |  | 16 | 667.2115 |  | 16 | 729.7626 | 16 | 250.2043 |  |  | T11 |  | T9 | 3 | 3 | 9 | 200.7392
| 15 | 88.452 |  |  | 15 | 35.3808 |  |  | 15 | 33.4152 |  |  | 15 | 53.0712 |  |  | 15 | 70.7616 |  | 16 | 281.0808 |  |  | T9 | 3 | 3 | 9 |  | 17 | 755.2076 |  | 17 | 194.1962 |  | 17 | 690.4755 |  | 17 | 755.2076 | 17 | 258.9283 |  |  |  |  | T10 | 4 | 8 | 32 | 713.7395
| 16 | 88.452 |  |  | 16 | 35.3808 |  |  | 16 | 33.4152 |  |  | 16 | 53.0712 |  |  | 16 | 70.7616 |  | 17 | 348.0048 |  |  | T10 | 4 | 8 | 32 |  | 18 | 780.6526 |  | 18 | 200.7392 |  | 18 | 713.7395 |  | 18 | 780.6526 | 18 | 267.6523 |  |  |  |  | T11 | 23 | 20 | 460 | 10260.0056
| 17 | 109.512 |  |  | 17 | 43.8048 |  |  | 17 | 41.3712 |  |  | 17 | 65.7072 |  |  | 17 | 87.6096 |  | 18 | 414.9288 |  |  | T11 | 23 | 20 | 460 |  |  | 780.6526
| 18 | 130.572 |  |  | 18 | 52.2288 |  |  | 18 | 49.3272 |  |  | 18 | 78.3432 |  |  | 18 | 104.4576 | [10 empty] | T6 | carga |  | T7 | carga |  | T8 | carga |  | T9 | carga | T10 | carga | T11 | carga
[20 empty] | OESTE | [8 empty] | 8 | 225.5154 |  | 8 | 180.4123 |  | 8 | 375.859 |  | 8 | 135.3092 | 8 | 481.0995 | 8 | 6915.8056
Parede externa Pe2 |  |  |  | Parede externa Pe2 |  |  |  | Parede externa Pe2 |  |  |  | Parede externa Pe2 | [6 empty] | OESTE | hora | carga | [7 empty] | 9 | 225.5154 |  | 9 | 180.4123 |  | 9 | 375.859 |  | 9 | 135.3092 | 9 | 481.0995 | 9 | 6915.8056
trecho | hora | carga |  | trecho | hora | carga |  | trecho | hora | carga |  | trecho | hora | carga | [5 empty] | 8 | 323.6688 | [7 empty] | 10 | 225.5154 |  | 10 | 180.4123 |  | 10 | 375.859 |  | 10 | 135.3092 | 10 | 481.0995 | 10 | 6915.8056
7 | 8 | 104.6448 |  | 7 | 8 | 104.6448 |  | 3 | 8 | 41.3712 |  | 5 | 8 | 73.008 | [5 empty] | 9 | 385.9128 | [7 empty] | 11 | 236.4204 |  | 11 | 189.1363 |  | 11 | 394.034 |  | 11 | 141.8522 | 11 | 504.3635 | 11 | 7250.2256
| 9 | 124.7688 |  |  | 9 | 124.7688 |  |  | 9 | 49.3272 |  |  | 9 | 87.048 | [5 empty] | 10 | 448.1568 | [7 empty] | 12 | 247.3254 |  | 12 | 197.8603 |  | 12 | 412.209 |  | 12 | 148.3952 | 12 | 527.6275 | 12 | 7584.6456
| 10 | 144.8928 |  |  | 10 | 144.8928 |  |  | 10 | 57.2832 |  |  | 10 | 101.088 | [5 empty] | 11 | 572.6448 | [7 empty] | 13 | 269.1354 |  | 13 | 215.3083 |  | 13 | 448.559 |  | 13 | 161.4812 | 13 | 574.1555 | 13 | 8253.4856
| 11 | 185.1408 |  |  | 11 | 185.1408 |  |  | 11 | 73.1952 |  |  | 11 | 129.168 | [5 empty] | 12 | 697.1328 | [7 empty] | 14 | 280.0404 |  | 14 | 224.0323 |  | 14 | 466.734 |  | 14 | 168.0242 | 14 | 597.4195 | 14 | 8587.9056
| 12 | 225.3888 |  |  | 12 | 225.3888 |  |  | 12 | 89.1072 |  |  | 12 | 157.248 | [5 empty] | 13 | 759.3768 | [7 empty] | 15 | 301.8504 |  | 15 | 241.4803 |  | 15 | 503.084 |  | 15 | 181.1102 | 15 | 643.9475 | 15 | 9256.7456
| 13 | 245.5128 |  |  | 13 | 245.5128 |  |  | 13 | 97.0632 |  |  | 13 | 171.288 | [5 empty] | 14 | 821.6208 | [7 empty] | 16 | 312.7554 |  | 16 | 250.2043 |  | 16 | 521.259 |  | 16 | 187.6532 | 16 | 667.2115 | 16 | 9591.1656
| 14 | 265.6368 |  |  | 14 | 265.6368 |  |  | 14 | 105.0192 |  |  | 14 | 185.328 | [5 empty] | 15 | 883.8648 | [7 empty] | 17 | 323.6604 |  | 17 | 258.9283 |  | 17 | 539.434 |  | 17 | 194.1962 | 17 | 690.4755 | 17 | 9925.5856
| 15 | 285.7608 |  |  | 15 | 285.7608 |  |  | 15 | 112.9752 |  |  | 15 | 199.368 | [5 empty] | 16 | 883.8648 | [7 empty] | 18 | 334.5654 |  | 18 | 267.6523 |  | 18 | 557.609 |  | 18 | 200.7392 | 18 | 713.7395 | 18 | 10260.0056
| 16 | 285.7608 |  |  | 16 | 285.7608 |  |  | 16 | 112.9752 |  |  | 16 | 199.368 | [5 empty] | 17 | 946.1088
| 17 | 305.8848 |  |  | 17 | 305.8848 |  |  | 17 | 120.9312 |  |  | 17 | 213.408 | [5 empty] | 18 | 946.1088
| 18 | 305.8848 |  |  | 18 | 305.8848 |  |  | 18 | 120.9312 |  |  | 18 | 213.408
LESTE
Parede externa Pe3 |  |  |  | Parede externa Pe3 |  |  |  | Parede externa Pe3 |  |  |  | Parede externa Pe3 | [6 empty] | LESTE | hora | carga
trecho | hora | carga |  | trecho | hora | carga |  | trecho | hora | carga |  | trecho | hora | carga | [5 empty] | 8 | 566.0928
8 | 8 | 242.6112 |  | 3 | 8 | 90.9792 |  | 3 | 8 | 90.9792 |  | 8 | 8 | 141.5232 | [5 empty] | 9 | 487.4688
| 9 | 208.9152 |  |  | 9 | 78.3432 |  |  | 9 | 78.3432 |  |  | 9 | 121.8672 | [5 empty] | 10 | 408.8448
| 10 | 175.2192 |  |  | 10 | 65.7072 |  |  | 10 | 65.7072 |  |  | 10 | 102.2112 | [5 empty] | 11 | 408.8448
| 11 | 175.2192 |  |  | 11 | 65.7072 |  |  | 11 | 65.7072 |  |  | 11 | 102.2112 | [5 empty] | 12 | 408.8448
| 12 | 175.2192 |  |  | 12 | 65.7072 |  |  | 12 | 65.7072 |  |  | 12 | 102.2112 | [5 empty] | 13 | 408.8448
| 13 | 175.2192 |  |  | 13 | 65.7072 |  |  | 13 | 65.7072 |  |  | 13 | 102.2112 | [5 empty] | 14 | 408.8448
| 14 | 175.2192 |  |  | 14 | 65.7072 |  |  | 14 | 65.7072 |  |  | 14 | 102.2112 | [5 empty] | 15 | 487.4688
| 15 | 208.9152 |  |  | 15 | 78.3432 |  |  | 15 | 78.3432 |  |  | 15 | 121.8672 | [5 empty] | 16 | 566.0928
| 16 | 242.6112 |  |  | 16 | 90.9792 |  |  | 16 | 90.9792 |  |  | 16 | 141.5232 | [5 empty] | 17 | 723.3408
| 17 | 310.0032 |  |  | 17 | 116.2512 |  |  | 17 | 116.2512 |  |  | 17 | 180.8352 | [5 empty] | 18 | 880.5888
| 18 | 377.3952 |  |  | 18 | 141.5232 |  |  | 18 | 141.5232 |  |  | 18 | 220.1472
NORTE
Parede externa Pe4 norte |  |  |  | Parede externa Pe4 |  |  |  | Parede externa Pe4 |  |  |  | Parede externa Pe4 | [6 empty] | NORTE | hora | carga
trecho | hora | carga |  | trecho | hora | carga |  | trecho | hora | carga |  | trecho | hora | carga | [5 empty] | 8 | 228.0096
5 | 8 | 88.452 |  | 3 | 8 | 33.4152 |  | 2 | 8 | 35.3808 |  | 4 | 8 | 70.7616 | [5 empty] | 9 | 173.7216
| 9 | 67.392 |  |  | 9 | 25.4592 |  |  | 9 | 26.9568 |  |  | 9 | 53.9136 | [5 empty] | 10 | 173.7216
| 10 | 67.392 |  |  | 10 | 25.4592 |  |  | 10 | 26.9568 |  |  | 10 | 53.9136 | [5 empty] | 11 | 173.7216
| 11 | 67.392 |  |  | 11 | 25.4592 |  |  | 11 | 26.9568 |  |  | 11 | 53.9136 | [5 empty] | 12 | 173.7216
| 12 | 67.392 |  |  | 12 | 25.4592 |  |  | 12 | 26.9568 |  |  | 12 | 53.9136 | [5 empty] | 13 | 228.0096
| 13 | 88.452 |  |  | 13 | 33.4152 |  |  | 13 | 35.3808 |  |  | 13 | 70.7616 | [5 empty] | 14 | 336.5856
| 14 | 130.572 |  |  | 14 | 49.3272 |  |  | 14 | 52.2288 |  |  | 14 | 104.4576 | [5 empty] | 15 | 390.8736
| 15 | 151.632 |  |  | 15 | 57.2832 |  |  | 15 | 60.6528 |  |  | 15 | 121.3056 | [5 empty] | 16 | 499.4496
| 16 | 193.752 |  |  | 16 | 73.1952 |  |  | 16 | 77.5008 |  |  | 16 | 155.0016 | [5 empty] | 17 | 553.7376
| 17 | 214.812 |  |  | 17 | 81.1512 |  |  | 17 | 85.9248 |  |  | 17 | 171.8496 | [5 empty] | 18 | 608.0256
| 18 | 235.872 |  |  | 18 | 89.1072 |  |  | 18 | 94.3488 |  |  | 18 | 188.6976

## Planilha6
| pessoas | area
T1 | 3 | 35 | Ambiente | Pessoas | Área (m²) | Parcela Pessoas (L/s) | Parcela Área (L/s) | Vazão Total (L/s) | Vazão Total (m³/h)
T2 | 3 | 9 | T1 | 3 | 35,00 | 7,5 | 10,5 | 18,0 | 64,80
T3 | 0 | 32 | T2 | 3 | 9,00 | 7,5 | 2,7 | 10,2 | 36,72
T4 | 8 | 35 | T3 | 0 | 32,00 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 34,56
T5 | 1 | 12 | T4 | 8 | 35,00 | 20,0 | 10,5 | 30,5 | 109,80
T6 | 4 | 15 | T5 | 1 | 12,00 | 2,5 | 3,6 | 6,1 | 21,96
T7 | 2 | 12 | T6 | 4 | 15,00 | 10,0 | 4,5 | 14,5 | 52,20
T8 | 6 | 25 | T7 | 2 | 12,00 | 5,0 | 3,6 | 8,6 | 30,96
T9 | 3 | 9 | T8 | 6 | 25,00 | 15,0 | 7,5 | 22,5 | 81,00
T10 | 8 | 32 | T9 | 3 | 9,00 | 7,5 | 2,7 | 10,2 | 36,72
T11 | 24 | 460 | T10 | 8 | 32,00 | 20,0 | 9,6 | 29,6 | 106,56
|  |  | T11 | 24 | 460,00 | 60,0 | 138,0 | 198,0 | 712,80
|  |  | TOTAL | 62 | 676,00 | 155,0 | 202,8 | 357,8 | 1288,08

## Planilha5
TOTAL
| JANELA | PAREDE EXTERNA | TETO | PAREDE INTERNA | PESSOAS | ILUMINAÇÃO | EQUIPAMENTO |  |  |  | pessoas |  | latente w | sensível w
T1 | 412.38 | 182.8008 | 780.6526 | 0 | 3900 | 350 | 200 |  | 5825.8334 | T1 | 30 | 2250 | 1650 | 3900
T2 | 2474.28 | 470.0592 | 1204.4354 | 1741.8 | 2340 | 540 | 900 |  | 9670.5746 | T2 | 18 | 1350 | 990 | 2340
T3 | 0 | 481.8528 | 713.7395 | 72.58 | 0 | 320 | 540 |  | 2128.1723 | T3 |  | 0 | 0 | 0
T4 | 1299.78 | 305.8848 | 780.6526 | 169.34 | 1200 | 350 | 200 |  | 4305.6574 | T4 | 8 | 600 | 440 | 1040
T5 | 618.57 | 141.5232 | 267.6523 | 145.15 | 0 | 120 | 0 |  | 1292.8955 | T5 |  | 0 | 0 | 0
T6 | 1299.78 | 141.5232 | 334.5654 | 145.15 | 520 | 150 | 200 |  | 2791.0186 | T6 | 4 | 300 | 220 | 520
T7 | 412.38 | 141.5232 | 267.6523 | 72.58 | 0 | 120 | 0 |  | 1014.1355 | T7 |  | 0 | 0 | 0
T8 | 1949.67 | 456.0192 | 557.609 | 0 | 780 | 250 | 500 |  | 4493.2982 | T8 | 6 | 450 | 330 | 780
T9 | 3800.16 | 623.7504 | 1405.1747 | 0 | 2730 | 630 | 1050 |  | 10239.0851 | T9 | 21 | 1575 | 1155 | 2730
T10 | 618.57 | 408.8448 | 713.7395 | 0 | 1200 | 320 | 200 |  | 3461.1543 | T10 | 8 | 600 | 440 | 1040
T11 | 0 | 224.9208 | 10260.0056 | 0 | 3120 | 4600 | 3168 |  | 21372.9264 | T11 | 24 | 1800 | 1320 | 3120
| 12885.57 | 3578.7024 | 17285.879 | 2346.6 | 15790 |  | 6958 |  | 66594.7514 |  |  | total w | 6545 | 15470
equipamento
| quantidade | valor w | total W
T1 | 1 | 500 | 500
T2 | 1 | 150 | 900
T3 | 1 | 540 | 540
T4 | 8 | 150 | 1200
T5 | 0 | 0 | 0
T6 | 4 | 150 | 600
T7 | 0 | 0 | 0
T8 | 1 | 500 | 500
T9 | 1 | 150 | 1050
T10 | 8 | 150 | 1200
T11 | 16 | 150 | 2400
|  | total | 8890
[6 empty] | AREA | ilumi W
TETO |  |  |  |  | T1 | 35 | 350
| COMP | LAR | AREA |  | T2 | 9 | 540
T1 | 5 | 7 | 35 |  | T3 | 32 | 320
T2 | 3 | 3 | 9 |  | T4 | 35 | 350
T3 | 4 | 8 | 32 |  | T5 | 12 | 120
T4 | 5 | 7 | 35 |  | T6 | 15 | 150
T5 | 4 | 3 | 12 |  | T7 | 12 | 120
T6 | 5 | 3 | 15 |  | T8 | 25 | 250
T7 | 4 | 3 | 12 |  | T9 | 9 | 630
T8 | 5 | 5 | 25 |  | T10 | 32 | 320
T9 | 3 | 3 | 9 |  | T11 | 460 | 4600
T10 | 4 | 8 | 32 |  | total |  | 7750
T11 | 23 | 20 | 460
|  | JANELA | PAREDE EXTERNA |  | PAREDE INTERNA | PESSOAS | ILUMINAÇÃO | EQUIPAMENTO |  |  |  | pessoas |  | latente w | sensível w
| T1 | 412.38 | 182.8008 |  | 0 | 3900 | 350 | 200 |  | 5045.1808 | T1 | 30 | 2250 | 1650 | 3900
| T2 | 2474.28 | 470.0592 |  | 1741.8 | 2340 | 540 | 900 |  | 8466.1392 | T2 | 18 | 1350 | 990 | 2340
| T3 | 0 | 481.8528 |  | 72.58 | 0 | 320 | 540 |  | 1414.4328 | T3 |  | 0 | 0 | 0
| T4 | 1299.78 | 305.8848 |  | 169.34 | 1200 | 350 | 200 |  | 3525.0048 | T4 | 8 | 600 | 440 | 1040
| T5 | 618.57 | 141.5232 |  | 145.15 | 0 | 120 | 0 |  | 1025.2432 | T5 |  | 0 | 0 | 0
| T6 | 1299.78 | 141.5232 |  | 145.15 | 520 | 150 | 200 |  | 2456.4532 | T6 | 4 | 300 | 220 | 520
| T7 | 412.38 | 141.5232 |  | 72.58 | 0 | 120 | 0 |  | 746.4832 | T7 |  | 0 | 0 | 0
| T8 | 1949.67 | 456.0192 |  | 0 | 780 | 250 | 500 |  | 3935.6892 | T8 | 6 | 450 | 330 | 780
| T9 | 3800.16 | 623.7504 |  | 0 | 2730 | 630 | 1050 |  | 8833.9104 | T9 | 21 | 1575 | 1155 | 2730
| T10 | 618.57 | 408.8448 |  | 0 | 1200 | 320 | 200 |  | 2747.4148 | T10 | 8 | 600 | 440 | 1040
| T11 | 0 | 224.9208 |  | 0 | 3120 | 4600 | 3168 |  | 11112.9208 | T11 | 24 | 1800 | 1320 | 3120
|  | 12885.57 | 3578.7024 |  | 2346.6 | 15790 |  | 6958 |  | 49308.8724 |  |  | total w | 6545 | 15470

## INSUFLAÇÃO
| w | 0.018881 |  | w | 0.0099712 |  | w | 0.0092992 |  |  |  |  | w | kg/h | m³/h | kg/h | kg/h | QNT | m³/h | m³/h | tamanho | QNT | m³/h | m³/S | m² | Tamanho | m³/s |  | m/s
| pv | 2.9851 |  | pv | 1.5987 |  | pv | 1.4926 |  |  |  | T1 | 5825.8334 | 2462.1137 | 2051.7614 | 972 | 1490.1137 | 6 | 341.9602 | 350 | 2 | 4 | 1241.7614 | 0.34493 | 0.24638 | 550 x 152 | 0.086233 | 0.062 | 1.3909
| p | 101.325 |  | p | 101.325 |  | p | 101.325 |  |  |  | T2 | 9670.5746 | 4086.9783 | 3405.8153 | 583.2 | 3503.7783 | 6 | 567.6359 | 600 | 4 | 6 | 2919.8153 | 0.81106 | 0.57933 | 650 x 192 | 0.13518 | 0.097 | 1.3936
[7 empty] | pvs | 2.9851 |  |  |  | T4 | 4305.6574 | 1819.657 | 1516.3808 | 259.2 | 1560.457 | 4 | 379.0952 | 400 | 3 | 2 | 1300.3808 | 0.36122 | 0.25801 | 600 x 192 | 0.18061 | 0.09 | 2.0068 | 4.7912
| ]h.externo | 72.1539 |  | hinsuflamento | 39.2572 |  | h.retorno | 47.7754 |  |  |  | T6 | 2791.0186 | 1179.5403 | 982.9502 | 129.6 | 1049.9403 | 2 | 491.4751 | 500 | 4 | 2 | 874.9502 | 0.24304 | 0.1736 | 600 x 192 | 0.12152 | 0.09 | 1.3502
[12 empty] | T9 | 10239.0851 | 4327.2422 | 3606.0352 | 680.4 | 3646.8422 | 7 | 515.1479 | 500 | 4 | 7 | 3039.0352 | 0.84418 | 0.60298 | 600 x 192 | 0.1206 | 0.09 | 1.34
[12 empty] | T10 | 3461.1543 | 1462.7531 | 1218.9609 | 259.2 | 1203.5531 | 4 | 304.7402 | 300 | 2 | 3 | 1002.9609 | 0.2786 | 0.199 | 600 x 152 | 0.092867 | 0.067 | 1.3861
[12 empty] | T11 | 21372.9264 | 9032.6263 | 7527.1885 | 777.6 | 8255.0263 | 15 | 501.8126 | 500 | 3 | 11 | 6879.1885 | 1.9109 | 1.3649 | 650 x 252 | 0.17372 | 0.134 | 1.2964
[14 empty] | insufla |  | Ar externo | retorno | DIFUSORES DE INSUFLAÇAO |  |  |  | GRELHAS DE RETORNO |  |  |  |  | por grelha | area livre | velocidade
AMBIENTE | CARGA | PESSOAS | AREA | [8 empty] | 8368.749
T1 | 5825.8334 | 30 | 35 | [9 empty] | 2462.1137 | 0.68392
T2 | 9670.5746 | 18 | 54 | [9 empty] | 4086.9783 | 1.1353
T4 | 4305.6574 | 8 | 35 | [9 empty] | 1819.657 | 0.50546 |  | 1179.5403 | 0.32765
T6 | 2791.0186 | 4 | 15 | [9 empty] | 8368.749 | 2.3247 |  | 4327.2422 | 1.202
T9 | 10239.0851 | 21 | 63 | [12 empty] | 1462.7531 | 0.40632
T10 | 3461.1543 | 8 | 32 | [12 empty] | 9032.6263 | 2.5091
T11 | 21372.9264 | 24 | 460 | [13 empty] | 4.445
|  | 57 | [14 empty] | didi
[5 empty] | MAQUINA 1 |  |  |  | MAQUINA 2
[5 empty] | GRUPO: T1 T2 T4 |  |  |  | GRUPO: T6 T9 T10 T11
[5 empty] | CARGA TOTAL |  |  |  | CARGA TOTAL
[5 empty] | 19802.0654 | W |  |  | 37864.1844 | W
[5 empty] | Mar_insuflamento |  |  |  | Mar_insuflamento
[5 empty] | 8368.749 | kg/h |  |  | 16002.1618 | kg/h
[5 empty] | total serpentina |  |  |  | total serpentina
[5 empty] | 35635.9739 | W |  |  | 54571.1071 | W
[5 empty] | 10.1329 | TR |  |  | 15.517 | TR
[5 empty] | PESSOAS= | 54 |  |  | PESSOAS= | 57
[5 empty] | volume ext | 1458 | m³\h |  | volume ext | 1539 | m³\h
[5 empty] | Mexterna | 1749.6 | kg\h |  | Mexterna | 1846.8 | kg\h
[5 empty] | Mretorno |  |  |  | Mretorno
[5 empty] | 6619.149 |  |  |  | 14155.3618
[5 empty] | PR |  |  |  | PR
[5 empty] | 0.79094 |  |  |  | 0.88459
[5 empty] | W_mistura |  |  |  | W_mistura
[5 empty] | 0.011302 |  |  |  | 0.010405
[5 empty] | Tmistura |  |  |  | Tmistura
[5 empty] | 25.6725 | c |  |  | 24.9233 | c
[5 empty] | h_mistura |  |  |  | h_mistura
[5 empty] | 54.5867 | KJ/KG |  |  | 51.534 | KJ/KG

## INSUFLAÇÃO - S e T
| w | 0.018881 |  | w | 0.0099712 |  | w | 0.0092992 |  |  |  |  | kg/h | m³/h | kg/h | kg/h | qnt |  |  | tamnho | QNT | m³/h | m³/S | m² | Tamanho | m³/s |  | m/s
| pv | 2.9851 |  | pv | 1.5987 |  | pv | 1.4926 |  |  | T1 | 5045.1808 | 2132.1943 | 1776.8286 | 972 | 1160.1943 | 4 | 444.2072 | 450 | 3 | 4 | 966.8286 | 0.26856 | 0.19183 | 550 x 152 | 0.067141 | 0.062 | 1.0829
| p | 101.325 |  | p | 101.325 |  | p | 101.325 |  |  | T2 | 8466.1392 | 3577.9598 | 2981.6332 | 583.2 | 2994.7598 | 6 | 496.9389 | 500 | 3 | 6 | 2495.6332 | 0.69323 | 0.49517 | 650 x 192 | 0.11554 | 0.097 | 1.1911
[7 empty] | pvs | 2.9851 |  |  | T4 | 3525.0048 | 1489.7375 | 1241.448 | 259.2 | 1230.5375 | 4 | 310.362 | 300 | 3 | 2 | 1025.448 | 0.28485 | 0.20346 | 600 x 192 | 0.14242 | 0.09 | 1.5825
| ]h.externo | 72.1539 |  | hinsuflamento | 39.2572 |  | h.retorno | 47.7754 |  |  | T6 | 2456.4532 | 1038.1463 | 865.1219 | 129.6 | 908.5463 | 2 | 432.5609 | 450 | 3 | 2 | 757.1219 | 0.21031 | 0.15022 | 600 x 192 | 0.10516 | 0.09 | 1.1684
[11 empty] | T9 | 8833.9104 | 3733.3873 | 3111.156 | 680.4 | 3052.9873 | 7 | 444.4509 | 450 | 3 | 7 | 2544.156 | 0.70671 | 0.50479 | 600 x 192 | 0.10096 | 0.09 | 1.1218
[11 empty] | T10 | 2747.4148 | 1161.1125 | 967.5937 | 259.2 | 901.9125 | 4 | 241.8984 | 250 | 1 | 3 | 751.5937 | 0.20878 | 0.14913 | 600 x 152 | 0.069592 | 0.067 | 1.0387
[11 empty] | T11 | 11112.9208 | 4696.5426 | 3913.7855 | 777.6 | 3918.9426 | 13 | 301.0604 | 300 | 2 | 11 | 3265.7855 | 0.90716 | 0.64797 | 650 x 252 | 0.082469 | 0.134 | 0.61544
[13 empty] | insufla |  | Ar externo | retorno |  |  |  |  | GRELHAS DE RETORNO |  |  |  |  | por grelha | area livre | velocidade
AMBIENTE | CARGA | PESSOAS | AREA
T1 | 5045.1808 | 30 | 35
T2 | 8466.1392 | 18 | 54
T4 | 3525.0048 | 8 | 35
T6 | 2456.4532 | 4 | 15
T9 | 8833.9104 | 21 | 63
T10 | 2747.4148 | 8 | 32
T11 | 11112.9208 | 24 | 460
57
[5 empty] | MAQUINA 1 |  |  |  | MAQUINA 2
[5 empty] | GRUPO: T1 T2 T4 |  |  |  | GRUPO: T6 T9 T10 T11
[5 empty] | CARGA TOTAL |  |  |  | CARGA TOTAL
[5 empty] | 17036.3248 | W |  |  | 25150.6992 | W
[5 empty] | Mar_insuflamento |  |  |  | Mar_insuflamento
[5 empty] | 7199.8917 | kg/h |  |  | 10629.1886 | kg/h
[5 empty] | total serpentina |  |  |  | total serpentina
[5 empty] | 32872.5154 | W |  |  | 41861.7626 | W
[5 empty] | 9.3471 | TR |  |  | 11.9032 | TR
[5 empty] | PESSOAS= | 54 |  |  | PESSOAS= | 57
[5 empty] | volume ext | 1458 | m³\h |  | volume ext | 1539 | m³\h
[5 empty] | Mexterna | 1749.6 | kg\h |  | Mexterna | 1846.8 | kg\h
[5 empty] | Mretorno |  |  |  | Mretorno
[5 empty] | 5450.2917 |  |  |  | 8782.3886
[5 empty] | PR |  |  |  | PR
[5 empty] | 0.757 |  |  |  | 0.82625
[5 empty] | W_mistura |  |  |  | W_mistura
[5 empty] | 0.011628 |  |  |  | 0.010964
[5 empty] | Tmistura |  |  |  | Tmistura
[5 empty] | 25.944 | c |  |  | 25.39 | c
[5 empty] | h_mistura |  |  |  | h_mistura
[5 empty] | 55.6937 | KJ/KG |  |  | 53.4353 | KJ/KG

## Planilha4
PME3515 – CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA DE VIDROS (Equações 12, 13, 14, 15)
CT_vidros(h) = CT_vidros,condução(h) + CT_vidros,radiação(h) ¦ CT_condução = Uv × Av × DTCTvidros ¦ CT_radiação = Av × CS × GCS × FCT ¦ DTCTvidros = [(DTCTtab + LM) + (25,5 – Ti) + (Tm – 29,4)]
IDENTIFICAÇÃO |  | GEOMETRIA (m) |  | ORIENT. | PARÂMETROS |  |  |  | CT CONDUÇÃO (Eq.13) |  | CT RADIAÇÃO (Eq.15) |  | TOTAL (Eq.12)
ID | Zona / Ambiente | L (m) | H (m) | Orient. | Av (m²) | Uv (W/m²°C) | DTCT vidros (°C) | CS (–) | GCS (W/m²) | FCT (–) | CT_cond (W) | CT_rad (W) | CT_total (W)
▶ FACHADA NORTE
J-N01 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
J-N02 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
J-N03 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
J-N04 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
J-N05 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
J-N06 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
J-N07 | 1N – Perímetro Norte | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88
▶ FACHADA SUL
J-S01 | 1S – Perímetro Sul | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-S02 | 1S – Perímetro Sul | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-S03 | 1S – Perímetro Sul | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-S04 | 1S – Perímetro Sul | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-S05 | 1S – Perímetro Sul | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-S06 | 6 – Copa | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-S07 | 6 – Copa | 2 | 1.5 | Sul | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
▶ FACHADA OESTE
J-O01 | 5 – Auditório | 2 | 1.5 | Oeste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 450 | 1 | 125.28 | 1174.5 | 1299.78
J-O02 | 5 – Auditório | 2 | 1.5 | Oeste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 450 | 1 | 125.28 | 1174.5 | 1299.78
J-O03 | 5 – Auditório | 2 | 1.5 | Oeste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 450 | 1 | 125.28 | 1174.5 | 1299.78
J-O04 | 1O – Perímetro Oeste | 2 | 1.5 | Oeste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 450 | 1 | 125.28 | 1174.5 | 1299.78
J-O05 | 1O – Perímetro Oeste | 2 | 1.5 | Oeste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 450 | 1 | 125.28 | 1174.5 | 1299.78
J-O06 | 6 – Copa | 3 | 1.5 | Oeste | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 450 | 1 | 187.92 | 1761.75 | 1949.67
▶ FACHADA LESTE
J-L01 | 2 – Sala de Máquinas | 3 | 1.5 | Leste | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 187.92 | 430.65 | 618.57
J-L02 | 2 – Sala de Máquinas | 3 | 1.5 | Leste | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 187.92 | 430.65 | 618.57
J-L03 | 2 – Sala de Máquinas | 3 | 1.5 | Leste | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 187.92 | 430.65 | 618.57
J-L04 | 4 – Sala de Reunião | 2 | 1.5 | Leste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-L05 | 4 – Sala de Reunião | 2 | 1.5 | Leste | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 125.28 | 287.1 | 412.38
J-L06 | 4 – Sala de Reunião | 3 | 1.5 | Leste | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 110 | 1 | 187.92 | 430.65 | 618.57
▶ FACHADA NORTE
J-N08 | 5 – Auditório | 2 | 1.5 | Norte | 3 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 160 | 1 | 125.28 | 417.6 | 542.88

## Planilha2
PME3515 – CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA DE PAREDES INTERNAS (ASHRAE Handbook Fundamentals)
CT_parede_int = U × Ap × ΔT_adj ¦ ASHRAE: Parede adj. a espaço não condicionado → ΔT = Tunc – Ti = ½ × ΔText ≈ 4,0°C ¦ Parede entre zonas condicionadas (mesma Tset) → ΔT = 0 (sem carga líquida)
FUNDAMENTO (ASHRAE HF Cap.18): A carga de resfriamento por paredes internas só existe quando o ambiente adjacente NÃO é condicionado (banheiros, áreas técnicas não resfriadas, halls). Para ambientes condicionados com a mesma temperatura de setpoint, ΔT = 0 e CT = 0.
ID | Parede / Divisória | Separa (de → para) | Larg (m) | Alt (m) | Ap (m²) | U (W/m²°C) | ΔT_adj (°C) | CT_parede (W) | Observação
PI-01 | Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 5 (Audit.) | Z1 → Z5 | 5 | 2.7 | 13.5 | 2.24 | 0 | 0 | Ambas condicionadas – mesma Tset → CT = 0 (ASHRAE HF §18.1)
PI-02 | Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 2 (S.Maq.) | Z1 → Z2 | 8 | 2.7 | 21.6 | 2.24 | 0 | 0 | Ambas condicionadas – ΔT = 0
PI-03 | Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 3 (Banh.) | Z1 → Z3 (não-cond.) | 6 | 2.7 | 16.2 | 2.24 | 4 | 145.15 | Banheiro sem AC – Tunc ≈ Ti + ½ΔText ≈ 28°C → ΔT = 4°C
PI-03b | Zona 3b (2º banh.) ↔ Zona 1 | Z3b → Z1 | 6 | 2.7 | 16.2 | 2.24 | 4 | 145.15 | Segundo banheiro – mesmo critério
PI-04 | Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 4 (S.Reun.) | Z1 → Z4 | 8 | 2.7 | 21.6 | 2.24 | 0 | 0 | Ambas condicionadas – ΔT = 0
PI-05 | Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 6 (Copa) | Z1 → Z6 | 8 | 2.7 | 21.6 | 2.24 | 0 | 0 | Ambas condicionadas – ΔT = 0
PI-06 | Zona 5 (Audit.) ↔ hall Norte | Z5 → Hall | 7 | 2.7 | 18.9 | 2.24 | 4 | 169.34 | Hall/corredor não condicionado – ΔT = 4°C
PI-07 | Zona 2 (S.Maq.) ↔ Zona 3 (Banh.) | Z2 → Z3 | 3 | 2.7 | 8.1 | 2.24 | 4 | 72.58 | Z3 não condicionado – ΔT = 4°C (incide em Z2)
PI-08 | Zona 3 (Banh.) ↔ Zona 4 (S.Reun.) | Z3 → Z4 | 3 | 2.7 | 8.1 | 2.24 | 4 | 72.58 | Z3 não condicionado – ΔT = 4°C (incide em Z4)
PI-09 | Zona 4 (S.Reun.) ↔ Zona 2 (S.Maq.) | Z4 → Z2 | 8 | 2.7 | 21.6 | 2.24 | 0 | 0 | Ambas condicionadas – ΔT = 0
PI-10 | Zona 5 (Audit.) ↔ Zona 6 (Copa) | Z5 → Z6 | 3 | 2.7 | 8.1 | 2.24 | 0 | 0 | Ambas condicionadas – ΔT = 0
PI-11 | Zona 1C (Miolo) ↔ Zona 1N | Z1C → Z1N | 22 | 2.7 | 59.4 | 2.24 | 0 | 0 | Zonas com mesma Tset – sem carga líquida (ASHRAE)
PI-12 | Zona 1C (Miolo) ↔ Zona 1S | Z1C → Z1S | 22 | 2.7 | 59.4 | 2.24 | 0 | 0 | Zonas com mesma Tset – sem carga líquida
PI-13 | Zona 1C (Miolo) ↔ Zona 1O | Z1C → Z1O | 14 | 2.7 | 37.8 | 2.24 | 0 | 0 | Zonas com mesma Tset – sem carga líquida